## Slide 1: Bachelorarbeit
Ernesto Walter
Ontologie-basierte Modellierung von Gebäudeenergiesystemen und automatisierte Erstellung der Semantik von Simulationsmodellen für den Einsatz in IoT Systemen

## Slide 2: Einführung - Kontext
Simulationstechnik
Optimierung des Energieverbrauchs
Hardware-in-the-loop (HiL)
Simulationsmodell, DZWi
Gebäudeenergiesystem
Modellierung
Experimente, Analyse
Realitätsnahe Testung
Anwendung der
Erkenntnisse
Anpassung

## Slide 3: Einführung – Ziel der Arbeit
Einsatz von IoT (HiL, Smart Homes)
Benötigt Datenmodell
Probleme:
  Große Datenmengen → fehlende Semantik
  Hoher manueller Aufwand
  Keine Einbindung von Simulationsmodellen
Ziel der Arbeit:
Semantisches Datenmodell und Framework für die Verwendung des Modells
Internet der Dinge (IoT)

## Slide 4: Einführung – Ziel der Arbeit
Modellentwicklung für den Einsatz in IoT Systemen
Modell basiert auf einer existierenden Ontologie
Automatisches Mapping von Simulationsmodellen
Software Tools zur Erstellung, Bearbeitung, Exportierung des Modells
Verwendung des Modells in einem IoT System
Ziel der Arbeit:
Semantisches Datenmodell und Framework für die Verwendung des Modells

## Slide 5: Verwendete Technologien
FIWARE
SPS
Dymola (AixLib)
FMU
Brick
Python (fmpy, FiLiP, pyqt)

## Slide 6: Digitaler Zwilling – Definition
Es existiert keine genormte Definition in der Literatur
In dieser Arbeit:
Physischer Zwilling
Digitaler Zwilling
y(t)
t
Anpassung Tuner-Parameter
  Kalibrierung mit Messdaten der realen Anlage
Abbildung dynamisches Verhalten
Virtuelles Modell
Modell
y(t)
u(t)

## Slide 7
Einleitung der Problemstellung
Alterung
Zeit
Kalibrierung
Internet der Dinge
Digitaler Zwilling
Problemstellung:
Ziel der Arbeit:
Modulares Framework zur Rekalibrierung Digitaler Zwillinge
Sensortechnologie
Big Data
Simulationstechnik
Rekalibrierung

## Slide 8: Überblick der Arbeitsschritte
Framework zur Rekalibrierung
ebcpy [4]
AixCaliBuHa [5]
FMPy [6]
AixLib [3]
Modellauswahl
Inbetriebnahme

## Slide 9: Aufbau des Frameworks
Instantiierung des Frameworks
Konfigurations-datei
Messdaten-abfrage
Simulation
Aufbereitung
Sensitivitäts-analyse
Kalibrierung
Speicherung
Datenbank
API
FMU
ANN
Python
…
Framework
Einlesen der Nutzereingaben
Spezifikation des Modelltyps
Extraktion aktueller Messdaten
Datenbank: InfluxDB
Definieren der Goals
Definieren der Kalibrierungsklassen
Morris-Methode
Automatische Parameter-Auswahl
Optional
  Alternative: Tuner-Parameter händisch vorgeben
Optimierung
  Metrik: RMSE, CV(RMSE),..
Penaltyfunction
Penaltyfunction
: Tuner-Parameter des mm ffffffffaktuellen Iterationsschrittes
: Benchmark der Tuner-Parameter
: Anzahl der Tuner-Parameter
: Gewichtungsfaktor
Penaltyfactor
Elektrische Kompressorleistung
An
An
An
Aus
Aus
Zeit

## Slide 10: Anwendung des Frameworks
Allgemein | Regelgröße
Kalibrierungszeitraum | 26.07. – 25.08.2020
Rekalibrierungsintervall | 24 Stunden
Start/Ende | 00:00:00 / 23:59:50 Uhr
Abtastrate | 10 Sekunden
Modell | 
Typ | Heat Pump, AixLib [3]
Zielgröße | Vorlauftemperatur in K
Wärmeverluste | Aktiviert
Trägheit | Aktiviert
Kalibrierung | Regelgröße
Anzahl KKs | 1
Metrik | RMSE / CV(RMSE)
Sensitivitätsanalyse | Deaktiviert
Gewichtungsfaktor Penaltyfunction | 0,2
Instantiierung des Frameworks
Heizwasserkreislauf
Umgebungsluft

## Slide 11: Sensitivitätsanalyse
Randbedingungen | 
Methode | Morris
Metrik | CV(RMSE)
Anzahl Tuner-Parameter | 11
Anzahl Parametervariationen | 1.200
Instantiierung des Frameworks

## Slide 12: Sensitivitätsanalyse
Kondensator
Verdampfer
Chart: μ*
| ω | Δp | V | Ga | Gi | C | Δp | V | Ga | Gi | C
Iteration 1 | 0.0018616 | 0 | 0.0027047 | 0.00070087 | 0.00065883 | 9.1071e-06 | 0 | 2.5423e-09 | 2.3342e-09 | 5.9841e-09 | 3.5229e-09
Anzahl Tuner-Parameter nach Analyse: 4
Tuner-Parameter | Regelgröße
Beschreibung | Abkürzung
Eckfrequenz Trägheitsglied | ω
Druckverlust Kondensator | Δp
Volumen Kondensator | V
Wärmeverlust Kondensator (außen) | Ga
Wärmeverlust Kondensator (innen) | Gi
Wärmekapazität Kondensator | C
Druckverlust Verdampfer | Δp
Volumen Verdampfer | V
Wärmeverlust Verdampfer (außen) | Ga
Wärmeverlust Verdampfer (innen) | Gi
Wärmekapazität Verdampfer | C
Kondensator/ Verdampfer
Untersuchungstag: 26.07.2020
Sensitivitätsanalyse

## Slide 13: Kontinuierliche Rekalibrierung
26.07.2020 |  |  | 
Setup |  | Ergebnisse | 
Zielgröße | Vorlauftemperatur | ω | 0,005968 Hz
Metrik | RMSE | V (Kondensator) | 0,0004329 m3
 |  | Ga (Kondensator) | 16,22 K/W
 |  | Gi (Kondensator) | 0 K/W
 |  | RMSE | 0,60147 K
Kalibrierung

## Slide 14: Einfluss der penaltyfunction
Streuung der Ergebnisse wird eingeschränkt
28.07.2020:
  w = 0,0  CV(RMSE) = 0,00247
  w = 0,4  CV(RMSE) = 0,00232
Kalibrierung

## Slide 15: Einsatz von Kalibrierungsklassen
Manuelles festlegen von Kalibrierungsklassen
  Kalibriertag: 26.07.2020
Einteilung der Phasen in:
  Kompressor eingeschaltet
  Kompressor ausgeschaltet
18 Kalibrierungsintervalle
  Reduzierung auf 2 Kalibrierungsklassen
Aufbereitung

## Slide 16: Einsatz von Kalibrierungsklassen
An
Aus
Einzelne Kalibrierungsklasse
 RMSE = 0,7333 K
Zwei Kalibrierungsklassen
  Kompressor eingeschaltet  RMSE = 1,101 K
  Kompressor ausgeschaltet  RMSE = 0,228 K
Ergebnisse | 
ω | 0,0056 Hz
V (Kondensator) | 0,0005 m3
Ga (Kondensator) | 5,72 K/W
Gi (Kondensator) | 0 K/W
Ergebnisse | 
 | 0,0064 Hz
(Kondensator) | 0,0011 m3
(Kondensator) | 59,38 K/W
(Kondensator) | 3,07 K/W
Ergebnisse | 
 | 0,0064 Hz
 | 0,0011 m3
 | 59,38 K/W
 | 3,07 K/W
 RMSE = 0,6258 K (Mittelwertbildung)
Mittelwertbildung
Anzahl Kalibrierungsklassen > 1
Überschneidung der Tuner-Parameter
: tuner parameters
Kalibrierung

## Slide 17: Erkenntnisse und Ausblick
Zusammenfassung
Erfolgreiche Entwicklung eines Frameworks zur modularen Rekalibrierung Digitaler Zwillinge
Verringerung der Metrik durch Rekalibrierung
Einsatz von Kalibrierungsklassen kann zu weiterer Erhöhung der Simulationsgenauigkeit führen
Ausblick
Automatisierte Identifizierung von Kalibrierungsklassen
  Pattern recognition
Rekalibrierung des selben Tages einbinden
Berücksichtigung der Messunsicherheit
  Bayessche Kalibrierung

## Slide 18: Referenzen
[1] | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit: https://www.bmu.de. Zuletzt aufgerufen am 25.11.2020.
[2] | Benjamin Schleich, Nabil Anwer, Luc Mathieu, and Sandro Wartzack. Shaping the digital twin for design and production engineering. CIRP Annals, 66(1), 2017.
[3] | Müller D., Lauster M., Constantin A., Fuchs M., Remmen P.: AixLib - An Open-Source Modelica Library within the IEA-EBC Annex 60 Framework. In: BauSIM (2016), S. 3–9
[4] | Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik: ebcpy. https://git.rwth-aachen.de/EBC/EBC_all/Python/ebcpy. Zuletzt aufgerufen am 25.11.2020.
[5] | Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik: AixCaliBuHa. https://git.rwth-aachen.de/EBC/EBC_all/Optimization-and-Calibration/AixCaliBuHA. Zuletzt aufgerufen am 25.11.2020.
[6] | Dassault Systèmes: FMPy: a free Python library to simulate Functional Mock-up Units (FMUs). https://github.com/CATIA-Systems/FMPy. Zuletzt aufgerufen am 25.11.2020.

## Slide 19
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Sebastian.Borges@eonerc.rwth-aachen.de

## Slide 20: Rekalibrierung einzelner Tage
Kalibrierung 1
  RMSE = 0.601481314643782
Kalibrierung 265
  RMSE = 0.601465608952491
 Verbesserung: ~ 0,00261 %

## Slide 21: Penaltyfunction
w = 0.15
w = 0.1
w = 0.2
w = 0.3

## Slide 22: Resampling – Ohne Konvertierung der Abtastrate
Uhrzeit in Stunden
Uhrzeit in Stunden
Vorlauftemperatur in Kelvin

## Slide 23
Resampling – Konvertierung der Abtastrate auf 900 Sekunden
Uhrzeit in Stunden
Uhrzeit in Stunden
Vorlauftemperatur in Kelvin

## Slide 24: Dauer der Rekalibrierungen (26.07.2020 00:00:10 – 25.08.2020 23:59:50)
Zeitdauer in Stunden
Anzahl Tuner-Parameter bzw. Kalibrierungsklassen